放电球隙测压器是一对直径相同的球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。

1. 电源             2. 控制台

3. 调压器           4. 屏蔽网

5. 水电阻           6. 高压试验变压器

7. 球隙架           8. 被试品

成套试验设备装配连接示意图

- 结构：

QF-50-250型放电球隙测压器（水平式）其结构由活动底座、绝缘支管、铜球、调节轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。

- 球隙器的应用：

在作试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，先将球隙调整在60%试验电压（球隙的放电距离可以从下面球间隙放电电压表，表1、表2中查得），此时试品应同时接上。测定当球隙放电时试验变压器的低压侧电压表读书（取3～4次平均值）然后按同样方式测定70%和80%试验电压时电压表读数，以此三点线值作一曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多按正比例推算）至所需的试验电压值，求得低压侧电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10～15%位置上，作为耐压试验过程中可能发生过电压的放电保护。

使用球隙时，应以试验时的气温和气压下修正系数来修正，可按下列公式计算：

V2＇=SV2

0.3869

S= ———

273+t

式中：S——相对空气密度

P——气压（毫米汞柱）

t ——气温（℃）

V2——试验状态下的电压

V2＇——标准状态下的电压（P=768毫米汞柱、t=20℃），

也即为放电曲线中所求得电压

- 注意事项：

高电压绝缘试验的安全正确，必须按照国家1995-10-01实施GB311.6-83《高电压试验技术》第二部分“试验程序”和水电部《电气设备预防性试验规程》为准。

表1 一球接地的球隙适用于交流电压，负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压kV(峰值)

| 球隙距离 Cm | 球 直 径 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 |
| 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 8.0 9.6 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.6 42.9 45.5 48.1 53.0 57.5 61.5 65.5 (69.0) (72.5) (75.5) (82.5) (88.5) | 14.2 17.2 20.2 23.2 26.2 29.1 31.9 37.5 42.9 45.5 48.1 53.5 56.5 63.0 67.5 72.0 76.0 79.5 (87.5) (95.0) (101) (107) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 69.5 74.5 79.5 84.0 95.5 105 115 123 (131) (138) (144) (150) (155) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.0 85.0 97.0 108 119 129 138 146 (154) (161) (168) (174) (185) (195) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98.0 110 122 133 143 152 161 169 177 (185) (198) (209) (219) (229) | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 81.0 86.0 99.0 112 125 137 149 161 173 184 195 206 226 244 261 275 |

表2 一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压kV(峰值)

| 球隙距离 cm | 球 直 径 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 |
| 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.8 43.3 46.2 49.0 54.5 59.5 64.5 69.0 （73.0） （77.0） （81.0） （90.0） （97.5） | 14.2 17.2 20.2 23.2 26.2 29.1 31.9 37.6 43.2 45.9 48.6 54.0 59.0 64.0 69.0 73.5 78.0 82.0 （91.5） （101） （108） （115） | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 97.5 109 120 130 （139） （148） （156） （163） （170） | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98.0 110 122 134 145 155 （164） （173） （181） （189） （203） （215） | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98.5 111 124 136 147 158 168 178 187 （196） （212） （226） （238） （249） | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 81.0 86.0 99.0 112 125 138 151 163 175 187 199 211 233 254 273 291 |